UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Nepřerušitelný zdroj napájení) je zařízení umístěné mezi primárním zdrojem elektrické energie (zásuvkou) a chráněným hardwarem. Jeho hlavním úkolem je okamžitě převzít napájení připojených zařízení z vlastních akumulátorů v případě výpadku proudu nebo při kolísání napětí (přepětí, podpětí).

Proč je UPS kritické pro naši firmu?

V rámci naší digitální infrastruktury slouží UPS k ochraně před třemi hlavními riziky:

Ztráta dat: Náhlé vypnutí serveru běžícího na VPS může vést k poškození databází nebo souborových systémů.

Poškození hardwaru: Napěťové špičky mohou nenávratně poškodit citlivé komponenty, jako jsou VPU nebo síťové karty.

Nedostupnost služeb: Bez UPS by výpadek proudu okamžitě zastavil naše WWW služby, VoIP ústřednu i přístup k systému Jira.

Typy UPS v naší infrastruktuře

IT Podpora nasazuje různé typy záložních zdrojů podle důležitosti zařízení:

1. Centrální Rackové UPS (Online)

Nacházejí se v serverovnách pro napájení páteřní sítě a úložišť.

Technologie: Online s dvojitou konverzí (vždy napájí z baterie, čímž filtruje veškeré rušení).

Konektivita: Jsou připojeny k síti WAN, což umožňuje vzdálený monitoring stavu baterií a zátěže.

2. Kancelářské UPS (Line-interactive)

Menší jednotky u vybraných pracovních stanic a u kritických prvků WLAN.

Funkce: Vyrovnávají kolísání napětí bez nutnosti vybíjet baterii.

3. Zálohování pro [[IoT zařízení]]

V terénu používáme specializované nízkovýkonové UPS moduly, které udržují senzory v chodu i při výpadku lokální sítě.

Integrace a automatizace (Shutdown skripty)

Samotná baterie v UPS má omezenou kapacitu (obvykle 10–30 minut). Proto jsou naše systémy nastaveny takto:

1. **Detekce:** UPS pošle signál serveru přes **[[USB]]** nebo síťové rozhraní o výpadku proudu.
2. **Upozornění:** Správci obdrží notifikaci a systém **[[Jira]]** automaticky založí incident.
3. **Graceful Shutdown:** Pokud se napájení neobnoví do 5 minut, **[[VMM|Hypervizor]]** začne bezpečně vypínat všechny **[[Virtual Machine|virtuální stroje]]**, aby nedošlo k poškození dat.

Údržba a bezpečnost

V rámci fyzické bezpečnosti a provozní spolehlivosti:

Self-test: Každá UPS provádí jednou týdně automatický test kapacity.

Výměna baterií: Akumulátory (Pb nebo Li-ion) měníme preventivně každé 3–4 roky.

Zátěž: Nikdy nepřipojujte do zásuvek označených „UPS“ laserové tiskárny nebo rychlovarné konvice – jejich odběr by mohl způsobit přetížení a pád celého systému.

Tip pro uživatele: Pokud vaše UPS začne nepřerušovaně pípat, znamená to pravděpodobně konec životnosti baterie nebo přetížení. Okamžitě uložte svou práci a kontaktujte Helpdesk.

— Související stránky: ZIF, VPS, Virtual Machine, IT Podpora, Jira, WWW, VoIP, IoT zařízení